## PrevPot
Aquest full de càlcul ha estat desenvolupat pel professor J. Servera
Nota important: El password per desbloquejar el full és 12345678. Esborra aquesta línia al imprimir!!!

Habitatges
	Potència	Potència mínima demandada pel client *	Superfície *	Té circuits que obliguen a elevada [1] *	El client demana elevada *	LGA assignada *
Habitatge 1	9,2	0	180	Sí	No	1
Habitatge 2	9,2	0	97	Sí	No	1
Habitatge 3	9,2	0	79	Sí	No	1
Habitatge 4	9,2	0	109	Sí	No	1
Habitatge 5	9,2	0	123	Sí	No	1
Habitatge 6	5,75	0	95	No	No	1
Habitatge 7	5,75	0	98	No	No	1
Habitatge 8	9,2	0	160	Sí	No	1
Habitatge 9	9,2	0	207	Sí	No	1
Habitatge 10	9,2	0	215	Sí	No	1
Habitatge 11	9,2	0	179	No	No	1
Habitatge 12	9,2	0	163	Sí	No	1
Habitatge 13	9,2	0	107	No	Sí	1
Habitatge 14	9,2	0	207	No	No	1
Habitatge 15	9,2	0	163	No	No	1
Habitatge 16	9,2	0	178	No	No	2
Habitatge 17	9,2	0	204	Sí	No	2
Habitatge 18	9,2	0	216	Sí	No	2
Habitatge 19	9,2	0	138	Sí	No	2
Habitatge 20	5,75	0	125	No	No	2
Habitatge 21	5,75	0	123	No	No	2
Habitatge 22	9,2	0	175	No	No	2
Habitatge 23	9,2	0	121	Sí	No	2
Habitatge 24	9,2	0	182	Sí	No	2
Habitatge 25	9,2	0	150	Sí	No	2
Habitatge 26	9,2	0	117	Sí	No	2
Habitatge 27	9,2	0	212	No	No	2
Habitatge 28	9,2	0	178	Sí	No	2
Habitatge 29	9,2	0	155	Sí	No	2
Habitatge 30	14	14	92	Sí	No	2

		Mitja per LGA	Habitatges a LGA 1	Habitatges a LGA 2	Habitatges a LGA 3	Habitatges a LGA 4
Sumatori de potències EE		122	119,6	124,4	0	0
Sumatori de potències EB		11,5	11,5	11,5	0	0
Habitatges EE		13	13	13	0	0
Habitatges EB		2	2	2	0	0
Nombre d’habitatges per LGA		15	15	15	0	0
Coef. Sim. Per LGA		11,9	11,9	11,9	0	0
Potència per LGA			104,01	107,81	0	0

		Nombre d’habitatges total				30
		Coeficient simultaneïtat connexió de servei				19,8

			Potència prevista habitatges .............			228,36

Locals comercials i oficines
		Superfície *	Potència demandada pel client *	Potència mínima REBT	Potència prevista local	LGA assignada *
Local 1		100	17	3,45	17	1
Local 2		170	2,451	3,45	17	2
Local 3		23	2,4	3,45	3,45	1
Local 4		0	0	0	0	0
Local 5		0	0	0	0	0
Local 6		0	0	0	0	0
Local 7		0	0	0	0	0
Local 8		0	0	0	0	0
Local 9		0	0	0	0	0
Local 10		0	0	0	0	0

		Mitja per LGA	Locals a LGA 1	Locals a LGA 2	Locals a LGA 3	Locals a LGA 4
Potències per LGA		18,725	20,45	17	0	0
Nombre de locals per LGA		1,5	2	1	0	0

		Nombre total de locals				3

			Potència prevista locals ....................			37,45

Zones comuns
Il·luminació		Superfície *	Tipus d’il·lum. *	Intensitat de càlcul	Potència	LGA assignada *
Enllumenat escala		80	LED	0,83	0,32	1
Resta d’enllumenat		230	LED	4,78	1,84	1
Altre enllumenat (potència total)		0		0,00	0	0
* Nota: Es calcula com trifàsic de cara a les LGA

Elevadors			cos φ *	Intensitat de càlcul	Potència *	LGA assignada *
Ascensor #1			0,8	0	0	0
Ascensor #2			0,8	0	0	0
Aparell elevadors			0,8	0	0	0

Motors trifàsics			cos φ *	Intensitat de càlcul	Potència *	LGA assignada *
Centrals F/C			0,8	0	0	1
Grups pressió			0,8	0	0	1
Motor comunitari #1			0,8	0	0	1
Motor comunitari #2			0,8	0	0	1

Altres			cos φ *	Intensitat de càlcul	Potència *	LGA assignada *
Altres consums comuns			0,8	2,17	1,5	1
* Nota: Es calcula com trifàsic de cara a les LGA

		Mitja per LGA	ZC a LGA 1	ZC a LGA 2	ZC a LGA 3	ZC a LGA 4
Potència per LGA		3,66	3,66	0,00	0,00	0,00
Intensitat de càlcul per LGA		7,78	7,78	0,00	0,00	0,00

			Potència zones comunes .................			3,66

Garatge i vehicle elèctric
	Tipus de ventilació *	Superfície *			Potència	LGA assignada *
Garatges	Natural	280			2,8	1

	Nombre de places aparcament	Té SPL? *	Superfície per plaça *	% places VE previstes *	Potència	LGA assignada *
Vehicle Elèctric	10	No	30	10%	3,68	1

		Mitja per LGA	G i VE a LGA 1	G i VE a LGA 2	G i VE a LGA 3	G i VE a LGA 4
Potència per LGA		6,48	6,48	0,00	0,00	0,00

			Total Garatge .....................................			6,48

Resum de càlculs
	cos φ *	Potència	Intensitat
LGA 1	0,8	134,60	244,01
LGA 2	0,8	124,81	225,19
LGA 3	0,8	0	0
LGA 4	0,8	0	0

			Potència total.........			275,95

## LGA
Identificador	LGA 1

Potència [kW]	134,6		Longitud [m] *	15,0
Ib (demandada per instal·lació) [A]	244,01		Secció [mm²] *	150
Tensió nominal (U) [V] *	400
			Trifàsica o monofàsica	Trifàsica
Tipus de CC *	Única		Cablejat	RZ1-K
			Material conductor *	Coure
Discorre soterrada? *	NO		Tipus instal·lació ITC19 *	B1
Resistivitat del terreny [K·m/W] *	0,90		Temperatura ambient [°C] *	40
Profunditat *	1		Temperatura del terreny [°C] *	20

Conductors agrupats *	1		Distància entre tubs soterrats *	En contacte

Tipus d’agrupament ITC 19 *	Capa sobre paret o superfície
Nombre de capes *	sense agrupament

Aïllament assimilat segons ITC19	XLPE		γ [m/mm²·Ω]	45,5
Num cond i aïllament ITC19	3x XLPE		Cdt max (e) [V]	2,00
I max cable en c. estàndar [A]	313,00		cdt calculada	0,74
Iz (Imax amb f.c.) [A]	313,00		Cdt dins dels límits?	OK
In (fusible) [A]	250,00
Intensitat dins dels límits?	OK

Icc a la centralització [kA]	20		(I²t)_IA [kA²s]	4
Temps d’actuació del fusible [s]	0,1		(I²t)_cable	460
k del cable	143		I_cc ok?	OK

0,00172413793103448

Identificador	LGA 2

Potència [kW]	0,0		Longitud [m] *	15,0
Ib (demandada per instal·lació) [A]	0,00		Secció [mm²] *	150
Tensió nominal (U) [V] *	400
			Trifàsica o monofàsica	Trifàsica
Tipus de CC *	Única		Cablejat	RZ1-K
			Material conductor *	Coure
Discorre soterrada? *	NO		Tipus instal·lació ITC19 *	B1
Resistivitat del terreny [K·m/W] *	0,90		Temperatura ambient [°C] *	40
Profunditat *	1		Temperatura del terreny [°C] *	20

Conductors agrupats *	1		Distància entre tubs soterrats *	En contacte

Tipus d’agrupament ITC 19 *	Capa sobre paret o superfície
Nombre de capes *	sense agrupament

Aïllament assimilat segons ITC19	XLPE		γ [m/mm²·Ω]	45,5
Num cond i aïllament ITC19	3x XLPE		Cdt max (e) [V]	2,00
I max cable en c. estàndar [A]	313,00		cdt calculada	0,00
Iz (Imax amb f.c.) [A]	313,00		Cdt dins dels límits?	OK
In (fusible) [A]	250,00
Intensitat dins dels límits?	OK

Icc a la centralització [kA]	20		(I²t)_IA [kA²s]	4
Temps d’actuació del fusible [s]	0,1		(I²t)_cable	460
k del cable	143		I_cc ok?	OK

Identificador	LGA 3

Potència [kW]	0,0		Longitud [m] *	15,0
Ib (demandada per instal·lació) [A]	0,00		Secció [mm²] *	150
Tensió nominal (U) [V] *	400
			Trifàsica o monofàsica	Trifàsica
Tipus de CC *	Única		Cablejat	RZ1-K
			Material conductor *	Coure
Discorre soterrada? *	NO		Tipus instal·lació ITC19 *	B1
Resistivitat del terreny [K·m/W] *	0,90		Temperatura ambient [°C] *	40
Profunditat *	1		Temperatura del terreny [°C] *	20

Conductors agrupats *	1		Distància entre tubs soterrats *	En contacte

Tipus d’agrupament ITC 19 *	Capa sobre paret o superfície
Nombre de capes *	sense agrupament

Aïllament assimilat segons ITC19	XLPE		γ [m/mm²·Ω]	45,5
Num cond i aïllament ITC19	3x XLPE		Cdt max (e) [V]	2,00
I max cable en c. estàndar [A]	313,00		cdt calculada	0,00
Iz (Imax amb f.c.) [A]	313,00		Cdt dins dels límits?	OK
In (fusible) [A]	250,00
Intensitat dins dels límits?	OK

Icc a la centralització [kA]	20		(I²t)_IA [kA²s]	4
Temps d’actuació del fusible [s]	0,1		(I²t)_cable	460
k del cable	143		I_cc ok?	OK

Identificador	LGA 4

Potència [kW]	0,0		Longitud [m] *	15,0
Ib (demandada per instal·lació) [A]	0,00		Secció [mm²] *	150
Tensió nominal (U) [V] *	400
			Trifàsica o monofàsica	Trifàsica
Tipus de CC *	Única		Cablejat	RZ1-K
			Material conductor *	Coure
Discorre soterrada? *	NO		Tipus instal·lació ITC19 *	B1
Resistivitat del terreny [K·m/W] *	0,90		Temperatura ambient [°C] *	40
Profunditat *	1		Temperatura del terreny [°C] *	20

Conductors agrupats *	1		Distància entre tubs soterrats *	En contacte

Tipus d’agrupament ITC 19 *	Capa sobre paret o superfície
Nombre de capes *	sense agrupament

Aïllament assimilat segons ITC19	XLPE		γ [m/mm²·Ω]	45,5
Num cond i aïllament ITC19	3x XLPE		Cdt max (e) [V]	2,00
I max cable en c. estàndar [A]	313,00		cdt calculada	0,00
Iz (Imax amb f.c.) [A]	313,00		Cdt dins dels límits?	OK
In (fusible) [A]	250,00
Intensitat dins dels límits?	OK

Icc a la centralització [kA]	20		(I²t)_IA [kA²s]	4
Temps d’actuació del fusible [s]	0,1		(I²t)_cable	460
k del cable	143		I_cc ok?	OK

## DI
Derivacions Individuals
	Potència	Trifàsica o monofàsica *	cos φ *	Tensió de càlcul	I. (previsió potències)	Tipus CC *	IGA	Longitud *	Secció *	Cablejat *	Tipus instalacio ITC19 *	T ambient *	Agrup. *	Tipus d’agrup. ITC 19 *	Nombre de capes *	PMA	Aillament tèrmicament asimilable	ITC19 – # cond i aïllament	γ	Cdt max (e)	cdt calculada	cdt ok?	I max (I del cable)	Iz (I cable amb fc)	I ok?	Icc a CC	Icc a IGA	t_fus	k	(I²t)_IA_max	(I²t)_IA_min	(I²t)_cable	I_cc ok?
Serveis comuns	3,66	Monofàsica	0,8	230	19,89	Única	20	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	4,60	PVC	2x PVC	48,47	2,3	0,98	OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Garatge i VE	6,48	Monofàsica	0,8	230	35,22	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	1,74	OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK

Habitatge 1	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 2	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 3	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 4	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 5	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 6	5,75	Monofàsica	1	230	25,00	Única	25	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	5,75	PVC	2x PVC	48,47	2,3	1,55	OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 7	5,75	Monofàsica	1	230	25,00	Única	25	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	5,75	PVC	2x PVC	48,47	2,3	1,55	OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 8	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 9	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 10	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 11	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 12	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 13	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 14	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 15	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 16	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 17	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 18	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 19	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 20	5,75	Monofàsica	1	230	25,00	Única	25	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	5,75	PVC	2x PVC	48,47	2,3	1,55	OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 21	5,75	Monofàsica	1	230	25,00	Única	25	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	5,75	PVC	2x PVC	48,47	2,3	1,55	OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 22	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 23	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 24	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 25	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 26	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 27	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 28	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 29	9,2	Monofàsica	1	230	40,00	Única	40	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	9,20	PVC	2x PVC	48,47	2,3	2,48	No OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Habitatge 30	14	Monofàsica	1	230	60,87	Única	63	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	14,49	PVC	2x PVC	48,47	2,3	3,77	No OK	43	43	NO OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
					1
Local 1	17	Trifàsica	0,8	400	30,67	Única	32	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	22,17	PVC	3x PVC	48,47	4	1,32	OK	40	40	OK	20000	11600	0,01	115	40000	13456	1322500	OK
Local 2	17	Trifàsica	0,8	400	30,67	Única	32	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	22,17	PVC	3x PVC	48,47	4	1,32	OK	40	40	OK	20000	11600	0,01	115	40000	13456	1322500	OK
Local 3	3,45	Monofàsica	0,8	230	18,75	Única	20	15	10	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	4,60	PVC	2x PVC	48,47	2,3	0,93	OK	43	43	OK	20000	6670	0,01	115	40000	4449	1322500	OK
Local 4	0		0,8
Local 5	0		0,8
Local 6	0		0,8
Local 7	0		0,8
Local 8	0		0,8
Local 9	0		0,8
Local 10	0		0,8

## CI
Circuits interiors
Habitatge tipus 1
	Potència	Trifàsica o monofàsica *	Tensió de càlcul	I_IA *	Tipus de CC *	pdc IGA *	Longitud *	Secció *	Cablejat *	Tipus instal·lació ITC19 *	T ambient *	Agrup. *	Tipus d’agrup. ITC 19 *	Nombre de capes *	Aïllament tèrmicament assimilable	ITC19 – # cond i aïllament	γ	Cdt max (e)	cdt calculada	cdt ok?	I max (I del cable)	Iz (I cable amb fc)	I ok?	Icc a IGA	Icc a final de circuit	t_IGA	k	(I²t)_IA_max	(I²t)_IA_min	(I²t)_cable	I_cc ok?
C1: Il·luminació	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C2: Preses d’ús general i nevera	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C3: Cuina i forn	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C4a: Rentadora	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C4b: Rentaplats	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C4c: Termo	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C5: Preses bany i cuina	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C6: Addicional a C1 (>30)	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C7: Addicional a C2 (>20)	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C8: Calefacció (fins 5,75 kW)	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C9: A/A (fins 5,75 kW)	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C10: Assecadora	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C11: Domòtica (fins 2,3 kW)	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C12: addicional a C5, o C3 i C4	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK

Habitatge tipus 2
	Potència	Trifàsica o monofàsica *	Tensió de càlcul	I_IA *	Tipus de CC *	pdc IGA *	Longitud *	Secció *	Cablejat *	Tipus instal·lació ITC19 *	T ambient *	Agrup. *	Tipus d’agrup. ITC 19 *	Nombre de capes *	Aïllament tèrmicament assimilable	ITC19 – # cond i aïllament	γ	Cdt max (e)	cdt calculada	cdt ok?	I max (I del cable)	Iz (I cable amb fc)	I ok?	Icc a IGA	Icc a final de circuit	t_IGA	k	(I²t)_IA_max	(I²t)_IA_min	(I²t)_cable	I_cc ok?
C1: Il·luminació	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C2: Preses d’ús general i nevera	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C3: Cuina i forn	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C4a: Rentadora	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C4b: Rentaplats	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C4c: Termo	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C5: Preses bany i cuina	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C6: Addicional a C1 (>30)	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C7: Addicional a C2 (>20)	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C8: Calefacció (fins 5,75 kW)	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C9: A/A (fins 5,75 kW)	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C10: Assecadora	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C11: Domòtica (fins 2,3 kW)	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C12: addicional a C5, o C3 i C4	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK

Habitatge tipus 3
	Potència	Trifàsica o monofàsica *	Tensió de càlcul	I_IA *	Tipus de CC *	pdc IGA *	Longitud *	Secció *	Cablejat *	Tipus instal·lació ITC19 *	T ambient *	Agrup. *	Tipus d’agrup. ITC 19 *	Nombre de capes *	Aïllament tèrmicament assimilable	ITC19 – # cond i aïllament	γ	Cdt max (e)	cdt calculada	cdt ok?	I max (I del cable)	Iz (I cable amb fc)	I ok?	Icc a IGA	Icc a final de circuit	t_IGA	k	(I²t)_IA_max	(I²t)_IA_min	(I²t)_cable	I_cc ok?
C1: Il·luminació	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C2: Preses d’ús general i nevera	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C3: Cuina i forn	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C4a: Rentadora	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C4b: Rentaplats	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C4c: Termo	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C5: Preses bany i cuina	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C6: Addicional a C1 (>30)	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C7: Addicional a C2 (>20)	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C8: Calefacció (fins 5,75 kW)	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C9: A/A (fins 5,75 kW)	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C10: Assecadora	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C11: Domòtica (fins 2,3 kW)	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C12: addicional a C5, o C3 i C4	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK

Habitatge tipus 4
	Potència	Trifàsica o monofàsica *	Tensió de càlcul	I_IA *	Tipus de CC *	pdc IGA *	Longitud *	Secció *	Cablejat *	Tipus instal·lació ITC19 *	T ambient *	Agrup. *	Tipus d’agrup. ITC 19 *	Nombre de capes *	Aïllament tèrmicament assimilable	ITC19 – # cond i aïllament	γ	Cdt max (e)	cdt calculada	cdt ok?	I max (I del cable)	Iz (I cable amb fc)	I ok?	Icc a IGA	Icc a final de circuit	t_IGA	k	(I²t)_IA_max	(I²t)_IA_min	(I²t)_cable	I_cc ok?
C1: Il·luminació	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C2: Preses d’ús general i nevera	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C3: Cuina i forn	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C4a: Rentadora	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C4b: Rentaplats	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C4c: Termo	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C5: Preses bany i cuina	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C6: Addicional a C1 (>30)	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C7: Addicional a C2 (>20)	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C8: Calefacció (fins 5,75 kW)	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C9: A/A (fins 5,75 kW)	5750,00	Monofàsica	230	25,00	Única	10	15	6	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	2,58	OK	31	31	OK	6670	4269	0,01	115	4449	1822	476100	OK
C10: Assecadora	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK
C11: Domòtica (fins 2,3 kW)	2300,00	Monofàsica	230	10,00	Única	10	15	1,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	4,13	OK	13,5	13,5	OK	6670	1067	0,01	115	4449	114	29756,25	OK
C12: addicional a C5, o C3 i C4	3680,00	Monofàsica	230	16,00	Única	10	15	2,5	H07Z1-K	B2	40	1	Encastats	1	PVC	2x PVC	48,47	6,9	3,96	OK	18	18	OK	6670	1779	0,01	115	4449	316	82656,25	OK

## 07imax
	Al tub soterrat	Cu tub soterrat
10		64
16		82
25	82	105
50	115	155
95	175	225
150	230	300
240	305	400

## 07temp
	Temperatura del terreny
	10	15	20	25	30	35	40	45	50
90°(XLPE)	1,11	1,07	1,04	1	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78

## 07rt
Cables instal·lats a tubs soterrats
	Resistivitat del terreny (K·m/W)
Secció_mm²	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3
10 (Cu)	1,12	1,1	1,08	1	0,93	0,88	0,83
16 (Cu)	1,12	1,1	1,08	1	0,93	0,88	0,83
25	1,12	1,11	1,08	1	0,93	0,88	0,83
35	1,13	1,11	1,09	1	0,93	0,88	0,83
50	1,13	1,11	1,09	1	0,93	0,87	0,83
70	1,13	1,11	1,09	1	0,93	0,87	0,82
95	1,14	1,12	1,09	1	0,93	0,87	0,82
120	1,14	1,12	1,1	1	0,93	0,87	0,82
150	1,14	1,12	1,1	1	0,93	0,87	0,82
185	1,14	1,12	1,1	1	0,93	0,87	0,82
240	1,15	1,12	1,1	1	0,92	0,86	0,81
300	1,15	1,13	1,1	1	0,92	0,86	0,81
400	1,16	1,13	1,1	1	0,92	0,86	0,81

## 07prof
Profunditat (m)	Cables de 0,6/1kV)
	Soterrats	En tub
0,50	1,04	1,03
0,60	1,02	1,01
0,70	1,00	1,00
0,80	0,99	0,99
1,00	0,97	0,97
1,25	0,95	0,96
1,50	0,93	0,95
1,75	0,92	0,94
2,00	0,91	0,93
2,50	0,89	0,91
3,00	0,88	0,90

## 07ag
Circuits agrupats	Circuits de cables en tubs soterrats
	En contacte	200	400	600	800
1	1	1	1	1	1
2	0,87	0,9	0,94	0,96	0,97
3	0,77	0,82	0,87	0,9	0,93
4	0,71	0,77	0,84	0,88	0,91
5	0,67	0,74	0,81	0,86	0,89
6	0,64	0,71	0,79	0,85	0,88
7	0,61	0,69	0,78	0,84	0,88
8	0,59	0,67	0,77	0,83	0,88
9	0,57	0,66	0,76	0,82	0,88
10	0,56	0,65	0,75	0,82	0,88

## 19imax
A1			3x PVC	2x PVC				3x XLPE		2x XLPE
A2		3x PVC	2x PVC			3x XLPE		2x XLPE
B1					3x PVC		2x PVC					3x XLPE				2x XLPE
B2				3x PVC	2x PVC					3x XLPE		2x XLPE
C							3x PVC				2x PVC			3x XLPE			2x XLPE
D1/D2
E									3x PVC				2x PVC			3x XLPE		2x XLPE
F											3x PVC				2x PVC		3x XLPE		2x XLPE
Secció mm2		2	3	4	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11	12	13
Coure	1,5	11	11,5	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	19	20	20	20	21	23	-
Cobre	2,5	15	15,5	17	18	19	20	20	21	22	23	24	26	27	26	28	30	32	-
Cobre	4	20	20	22	24	25	26	28	29	30	31	32	34	36	36	38	40	44	-
Cobre	6	25	26	29	31	32	34	36	37	39	40	41	44	46	46	49	52	57	-
Cobre	10	33	36	40	43	45	46	49	52	54	54	57	60	63	65	68	72	78	-
Cobre	16	45	48	53	59	61	63	66	69	72	73	77	81	85	87	91	97	104	-
Cobre	25	59	63	69	77	80	82	86	87	91	95	100	103	108	110	115	122	135	146
Cobre	35	-	-	-	95	100	101	106	109	114	119	124	127	133	137	143	153	168	182
Cobre	50	-	-	-	116	121	122	128	133	139	145	151	155	162	167	174	188	204	220
Cobre	70	-	-	-	148	155	155	162	170	178	185	193	199	208	214	223	243	262	282
Cobre	95	-	-	-	180	188	187	196	207	216	224	234	241	252	259	271	298	320	343
Cobre	120	-	-	-	207	217	216	226	240	251	260	272	280	293	301	314	350	373	397
Cobre	150	-	-	-	-	-	247	259	276	289	299	313	322	337	343	359	401	430	458
Cobre	185	-	-	-	-	-	281	294	314	329	341	356	368	385	391	409	460	493	523
Cobre	240	-	-	-	-	-	330	345	368	385	401	419	435	455	468	489	545	583	617
Alumini	2,5	11,5	12	13	14	15	16	16,5	17	17,5	18	19	20	20	20	21	23	25	-
Aluminio	4	15	16	17	19	20	21	22	22	23	24	25	26	28	27	29	31	34	-
Aluminio	6	20	20	22	24	25	27	29	28	30	31	32	33	35	36	38	40	44	-
Aluminio	10	26	27	31	33	35	38	40	40	41	42	44	46	49	50	52	56	60	-
Aluminio	16	35	37	41	46	48	50	52	53	55	57	60	63	66	66	70	76	82	-
Aluminio	25	46	49	54	60	63	63	66	67	70	72	75	78	81	84	88	91	98	110
Aluminio	35	-	-	-	74	78	78	81	83	87	89	93	97	101	104	109	114	122	136
Aluminio	50	-	-	-	90	94	95	100	101	106	108	113	118	123	127	132	140	149	167
Aluminio	70	-	-	-	115	121	121	127	130	136	139	145	151	158	162	170	180	192	215
Aluminio	95	-	-	-	140	146	147	154	159	166	169	177	183	192	197	206	219	233	262
Aluminio	120	-	-	-	161	169	171	179	184	192	196	205	213	222	228	239	254	273	306
Aluminio	150	-	-	-	-	-	196	205	213	222	227	237	246	257	264	276	294	314	353
Aluminio	185	-	-	-	-	-	222	232	243	254	259	271	281	293	301	315	337	361	406
Aluminio	240	-	-	-	-	-	261	273	287	300	306	320	332	347	355	372	399	427	482

## 10cs
Nombre hab	CS
1	1
2	2
3	3
4	3,8
5	4,6
6	5,4
7	6,2
8	7
9	7,8
10	8,5
11	9,2
12	9,9
13	10,6
14	11,3
15	11,9
16	12,5
17	13,1
18	13,7
19	14,3
20	14,8
21	15,3

## 19ag
Ref	Disposició dels conductors contigus	Nombre de circuits o cables multiconductors
		1	2	3	4	6	9	12	16	20
1	Encastats	1,00	0,80	0,70	0,70	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40
2	Capa sobre paret o superfície	1,00	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	1	1	1
3	Capa sota sostre	0,95	0,80	0,70	0,70	0,65	0,60	1	1	1
4	Capa a safata perforada	1,00	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	1	1	1
5	Capa a suport, o abraçaderes	1,00	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1	1	1

## 19temp
Aïllament	Temperatura ambient (°C)
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PVC	1,4	4,34	1,29	1,22	1,15	1,08	1	0,91	0,82	0,7	0,57
XLPE	1,26	1,23	1,19	1,14	1,1	1,05	1	0,96	0,9	0,83	0,78

## 13fus
	2	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	355	400
40
63
80
100					00	00	00	00	00	00	00	00
160								0	0	0	0	0	0	0	0
250												1	1	1	1	1	1
400																2	2	2	2	2

## 22kcc
	PVC	PVC90	EPR
	PVC / 70°C ≤ 300 mm²	PVC / 90°C ≤ 300 mm²	PR/EPR
Temperatura inicial	70	90	90
Temperatura final	160	160	250
Coure	115	100	143
Alumini	76	66	94

## 22mt
Calibres normalitzats dels magnetotèrmics
6
10
16
20
25
32
40
50
63
100
125
160
200